## Sheet1
Charger |  | MEA. 24kV/416/240V |  |  |  | Remark |  |  | ขนาดสายไฟที่เข้าเครื่องชาร์จ | [9 empty] | MCCB ต้นทาง | [6 empty] | MEA. กฟน. 416 V
( kW ) |  | 100% In (A) PF 0.99 |  | 125% In (A) PF 0.99 |  |  |  |  | ( CV ) | [9 empty] | ที่ตู้ MDB |  |  |  | STAND BY
3.7 kW | 1 ⏀ | 15.5613 |  | 19.4517 | [18 empty] | POWER |  |  | กระแส |  | MCCB |  |  |  | ขนาดสายไฟ 3 P 4 W | [12 empty] | รับกระแส |  |  |  | ท่อ | [6 empty] | ขนาดสายไฟ 3 P 4 W | [12 empty] | รับกระแส |  |  |  | ท่อ
7.4 kW | 1 ⏀ | 31.1226 |  | 38.9033 |  | MEA. = 1.732*416*0.99 |  |  | ชุด |  | จน. |  | L |  | N |  | G |  | ชุด |  | ขนาด |  |  |  |  | 100% | 125% | ต้นทาง |  |  |  | ร้อยท่อ กลุ่ม 2 เดินในอากาศ | [12 empty] | ( A ) | [10 empty] | ร้อยท่อ กลุ่ม 5 ฝังใต้ดิน | [12 empty] | ( A )
30 kW | 3 ⏀ | 42.0576 |  | 52.572 |  | C1 = |  | 713.3069 |  |  | 3 | x | 16 | / | 10 | / | 10 |  |  |  | 125 | A | 30 | W |  | 43.83 | 54.79 | 60 | / | 100 | [5 empty] | 4 | x | 10 |  | / | 1 | x | 10 |  | [ | 60 | A | ] | 1.25 | [10 empty] | 4 | x | 10 |  | / | 1 | x | 10 |  | [ | 63 | A | ] | 40
40 kW | 3 ⏀ | 56.0768 |  | 70.0961 | [6 empty] | 3 | x | 25 | / | 16 | / | 16 |  |  |  | 125 | A | 30 | W |  | 56.07 | 70.09 | 80 | / | 100 | [5 empty] | 4 | x | 16 |  | / | 1 | x | 16 |  | [ | 80 | A | ] | 1.5 | [10 empty] | 4 | x | 16 |  | / | 1 | x | 16 |  | [ | 83 | A | ] | 50
60 kW | 3 ⏀ | 84.1153 |  | 105.1441 |  | PEA. = 1.732*400*0.99 |  |  |  |  | 3 | x | 35 | / | 16 | / | 16 |  |  |  | 160 | A | 50 | W |  | 84.11 | 105.1 | 125 | [7 empty] | 4 | x | 35 |  | / | 1 | x | 16 |  | [ | 131 | A | ] | 2 | [10 empty] | 4 | x | 35 |  | / | 1 | x | 16 |  | [ | 132 | A | ] | 63
80 kW | 3 ⏀ | 112.1537 |  | 140.1921 |  | C2 = |  | 685.872 |  |  | 3 | x | 50 | / | 25 | / | 25 |  |  |  | 200 | A | 50 | W |  | 112.15 | 140.19 | 150 | [7 empty] | 4 | x | 50 |  | / | 1 | x | 25 |  | [ | 159 | A | ] | 2 | [10 empty] | 4 | x | 50 |  | / | 1 | x | 25 |  | [ | 159 | A | ] | 63
120 kW | 3 ⏀ | 168.2305 |  | 210.2882 | [6 empty] | 3 | x | 95 | / | 50 | / | 50 |  |  |  | 315 | A | 50 | W |  | 168.23 | 210.29 | 225 | [7 empty] | 4 | x | 95 |  | / | 1 | x | 50 |  | [ | 245 | A | ] | 2.5 | [10 empty] | 4 | x | 95 |  | / | 1 | x | 50 |  | [ | 238 | A | ] | 75
160 kW | 3 ⏀ | 224.3074 |  | 280.3842 |  | - | การออกแบบขนาดสายไฟของแต่ละ |  |  |  | 3 | x | 120 | / | 70 | / | 70 |  |  |  | 400 | A | 50 | W |  | 224.3 | 280.38 | 300 | [7 empty] | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 |  | [ | 311 | A | ] | 3 | [10 empty] | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 |  | [ | 312 | A | ] | 90
200 kW | 3 ⏀ | 280.3842 |  | 350.4803 |  |  | Charger ต้องออกแบบที่ 125 % ของ In. |  |  |  | 3 | x | 185 | / | 95 | / | 95 |  |  |  | 500 | A | 50 | W |  | 280.3 | 350.4 | 350 | [7 empty] | 4 | x | 185 |  | / | 1 | x | 95 |  | [ | 349 | A | ] | 4 | [10 empty] | 4 | x | 185 |  | / | 1 | x | 95 |  | [ | 356 | A | ] | 110
240 kW | 3 ⏀ | 336.4611 |  | 420.5763 | [6 empty] | 3 | x | 240 | / | 120 | / | 120 |  |  |  | 630 | A | 50 | W |  | 336.4 | 420.5 | 450 | [5 empty] | 2 | ( | 4 | x | 95 |  | / | 2 | x | 50 | ) | [ | 490 | A | ] |  |  | 2 | x | 2.5 |  |  |  |  | 2 | ( | 4 | x | 120 |  | / | 2 | x | 70 | ) | [ | 495 | A | ] |  |  | 2 | x | 90
320 kW | 3 ⏀ | 448.6148 |  | 560.7685 |  | - | การออกแบบ MCCB ของแต่ละ Charger |  | 2 | ( | 3 | x | 150 | / | 95 | / | 95 | ) |  |  | 630 | A | 70 | W |  | 448.6 | 560.7 | 630 | [5 empty] | 2 | { | 4 | x | 185 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 698 | A | ] |  |  | 2 | x | 4 |  |  |  |  | 2 | { | 4 | x | 185 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 640 | A | ] |  |  | 2 | x | 110
360 kW | 3 ⏀ | 504.6916 |  | 630.8645 |  |  | ต้องออกแบบที่ 100 % ถึง 125 % ของ In. |  | 2 | ( | 3 | x | 185 | / | 95 | / | 95 | ) |  |  | 800 | A | 70 | W |  | 504.6 | 630.8 | 700 | [5 empty] | 3 | { | 4 | x | 120 |  | / | 1 | x | 70 | } | [ | 852 | A | ] |  |  | 3 | x | 3 |  |  |  |  | 3 | { | 4 | x | 120 |  | / | 1 | x | 70 | } | [ | 701 | A | ] |  |  | 3 | x | 70
480 kW | 3 ⏀ | 672.9222 |  | 841.1527 |  |  |  |  | 2 | ( | 3 | x | 240 | / | 120 | / | 120 | ) |  |  | 1000 | A | 70 | W |  | 672.9 | 841.1 | 900 | [5 empty] | 3 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 1 | x | 95 | } | [ | 933 | A | ] |  |  | 3 | x | 3 |  |  |  |  | 3 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 1 | x | 95 |  | [ | 907 | A | ] |  |  | 3 | x | 110
600 kW | 3 ⏀ | 841.1527 |  | 1051.4409 |  | - | 100 % In MEA = Charger (kW)x1000/c1 |  | 4 | ( | 3 | x | 150 | / | 70 | / | 70 | ) |  |  | 1250 | A | 70 | W |  | 841.1 | 1051.4 | 1200 | [5 empty] | 4 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 1 | x | 95 | } | [ | 1244 | A | ] |  |  | 4 | x | 3 |  |  |  |  | 5 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 1 | x | 95 |  | [ | 1248 | A | ] |  |  | 5 | x | 90
600 Prime | 3 ⏀ | 841.1527 |  | 1051.4409 |  |  |  |  | 4 | ( | 3 | x | 150 | / | 70 | / | 70 | ) |  |  | 1250 | A | 70 | W |  | 897.2 | 1121.5 | 1200 | [5 empty] | 4 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 1 | x | 95 | } | [ | 1244 | A | ] |  |  | 4 | x | 3 |  |  |  |  | 5 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 1 | x | 95 |  | [ | 1248 | A | ] |  |  | 5 | x | 90
640 kW | 3 ⏀ | 897.2295 |  | 1121.5369 |  | - | 125 % In MEA = 100%MEA x 1.25 |  | 4 | ( | 3 | x | 150 | / | 70 | / | 70 | ) | 4 | x | 400 | A | 70 | W |  | 841.1 | 1051.4 | 4 | x | 300 |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 311 | A | ] |  |  | 4 | x | 3 |  |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 312 | A | ] |  |  | 4 | x | 90
680 kW | 3 ⏀ | 953.3064 |  | 1191.633 |  |  |  |  | 4 | ( | 3 | x | 150 | / | 70 | / | 70 | ) | 4 | x | 400 | A | 70 | W |  | 897.2 | 1121.5 | 4 | x | 300 |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 311 | A | ] |  |  | 4 | x | 3 |  |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 312 | A | ] |  |  | 4 | x | 90
720 kW | 3 ⏀ | 1009.3832 |  | 1261.729 |  | - | 100 % In PEA = Charger (kW)x1000/c2 |  | 2 | ( | 3 | x | 185 | / | 95 | / | 95 | ) | 2 | x | 500 | A | 70 | W |  | 1009.3 | 1261.7 | 4 | x | 350 |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 185 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 349 | A | ] |  |  | 4 | x | 4 |  |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 185 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 356 | A | ] |  |  | 4 | x | 110
760 kW | 3 ⏀ | 1065.4601 |  | 1331.8251 |  |  |  |  | 2 | ( | 3 | x | 150 | / | 70 | / | 70 | ) | 2 | x | 400 | A
800 kW | 3 ⏀ | 1121.5369 |  | 1401.9211 |  | - | 125 % In PEA = 100%MEA x 1.25 |  | 4 | ( | 3 | x | 185 | / | 95 | / | 95 | ) | 4 | x | 500 | A | 70 | W |  | 1121.54 | 1401.9 | 4 | x | 400 |  | 4 | { | 2 | ( | 4 | x | 95 | ) | / | 2 | x | 50 | } | [ | 490 | A | ] | 4 | ( | 2 | x | 2.5 | ) |  | 4 | { | 2 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 2 | x | 70 | } | [ | 495 | A | ] | 4 | ( | 2 | x | 75 | )
ขนาดของสายไฟ และท่อ หรือ รางไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ของ MEA. สำหรับงานสถานีชาร์จ เท่านั้น
ขนาด TR |  | กระแส |  | ใช้งานจริง |  |  | ใช้งานจริง |  |  | MCCB |  |  | AF / kA | ร้อยท่อเดินในอากาศ กลุ่ม 2 | [20 empty] | ร้อยท่อฝังใต้ดิน กลุ่ม 5 | [20 empty] | ราง TRAY ไม่มีฝา . | [20 empty] | ราง LADDER ไม่มีฝา .
( kVA ) |  | 1 In. |  | 80% |  |  | 0.8 In. | [6 empty] | ขนาดสายไฟ CV | [16 empty] | ท่อ (นิ้ว) |  |  |  | ขนาดสายไฟ CV | [20 empty] | ขนาดสายไฟ CV | [20 empty] | ขนาดสายไฟ CV | [9 empty] | รับกระแส ( A .)
( kVA. )
- |  | - |  | - |  |  | 400 |  | A. | 400 |  |  | 400 | 2 | ( | 4 | x | 95 | ) | / | 2 | x | 50 | [ | 490 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 2 | 1/2" | 2 | ( | 4 | x | 95 | ) | / | 2 | x | 50 | [ | 428 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 75 | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [5 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - |  |  |  | -
400 |  | 555.1 | A. | 320 |  |  | 444.1 |  | A. | 500 |  |  | 630 | 2 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 2 | x | 50 | [ | 568 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 3 | " | 2 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 2 | x | 95 | [ | 561 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 90 |  | 2 | ( | 4 | x | 95 | ) | / | 2 | x | 50 | [ | 505 |  |  |  | A | ] | 20 |  |  |  | 2 | ( | 4 | x | 95 | ) | / | 2 | x | 50 | [ | 516 |  | A | ] | 20
500 |  | 693.9 | A. | 400 |  |  | 555.1 |  | A. | 630 |  |  | 630 | 2 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 2 | x | 95 | [ | 698 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 4 | " | 2 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 2 | x | 95 | [ | 640 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 110 |  | 2 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 2 | x | 70 | [ | 676 |  |  |  | A | ] | 20 |  |  |  | 2 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 2 | x | 70 | [ | 690 |  | A | ] | 20
630 |  | 874.3 | A. | 504 |  |  | 699.4 |  | A. | 700 |  |  | 800 | 3 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 3 | x | 70 | [ | 852 |  |  |  | A | ] | 3 | x | 3 | " | 3 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 3 | x | 70 | [ | 701 |  |  |  | A | ] | 3 | x | 90 |  | 2 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 2 | x | 95 | [ | 791 |  |  |  | A | ] | 30 |  |  |  | 2 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 2 | x | 95 | [ | 808 |  | A | ] | 30
800 |  | 1110.3 | A. | 640 |  |  | 888.2 |  | A. | 1000 |  |  | 1200 | 3 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 3 | x | 95 | [ | 1047 |  |  |  | A | ] | 3 | x | 4 | " | 4 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 4 | x | 95 | [ | 1139 |  |  |  | A | ] | 3 | x | 110 |  | 3 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 3 | x | 70 | [ | 1005 |  |  |  | A | ] | 30 |  |  |  | 3 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 3 | x | 70 | [ | 1047 |  | A | ] | 30
1000 |  | 1387.9 | A. | 800 |  |  | 1110.3 |  | A. | 1200 |  |  | 1200 | 4 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 4 | x | 95 | [ | 1244 |  |  |  | A | ] | 4 | x | 3 | " | 5 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 5 | x | 95 | [ | 1248 |  |  |  | A | ] | 5 | x | 90 |  | 3 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 3 | x | 95 | [ | 1336 |  |  |  | A | ] | 40 |  |  |  | 3 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 3 | x | 95 | [ | 1212 |  | A | ] | 40
1250 |  | 1734.8 | A. | 1000 |  |  | 1387.8 |  | A. | 1500 |  |  | 1600 | 5 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 5 | x | 95 | [ | 1555 |  |  |  | A | ] | 5 | x | 3 | " | 5 | ( | 4 | x | 240 | ) | / | 5 | x | 120 | [ | 1672 |  |  |  | A | ] | 5 | x | 110 |  | 4 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 4 | x | 95 | [ | 1502 |  |  |  | A | ] | 50 |  |  |  | 4 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 4 | x | 95 | [ | 1612 |  | A | ] | 40
1500 |  | 2081.8 | A. | 1200 |  |  | 1665.4 |  | A. | 1800 |  |  | 2000 | 5 | ( | 4 | x | 240 | ) | / | 5 | x | 120 | [ | 2050 |  |  |  | A | ] | 5 | x | 4 | " | 5 | ( | 4 | x | 300 | ) | / | 5 | x | 150 | [ | 1900 |  |  |  | A | ] | 5 | x | 110 |  | 4 | ( | 4 | x | 240 | ) | / | 4 | x | 120 | [ | 2052 |  |  |  | A | ] | 60 |  |  |  | 4 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 4 | x | 95 | [ | 1856 |  | A | ] | 50
2000 |  | 2775.8 | A. | 1600 |  |  | 2220.6 |  | A. |  |  |  | 3200 | [10 empty] | [ |  |  |  |  | A | ] | [14 empty] | [ |  |  |  |  | A | ] | [14 empty] | [ |  |  |  |  | A | ] | [14 empty] | [ |  |  | A | ]
2500 |  | 3469.7 | A. | 2000 |  |  | 2775.7 |  | A. |  |  |  | 4000 | [10 empty] | [ |  |  |  |  | A | ] | [14 empty] | [ |  |  |  |  | A | ] | [14 empty] | [ |  |  |  |  | A | ] | [14 empty] | [ |  |  | A | ]
[24 empty] | [ |  |  |  |  | A | ] | [14 empty] | [ |  |  |  |  | A | ] | [14 empty] | [ |  |  |  |  | A | ] | [14 empty] | [ |  |  | A | ]
Charger |  | PEA. 22kV/400/230V |  |  | Remark |  |  | ขนาดสายไฟที่เข้าเครื่องชาร์จ | [9 empty] | MCCB ต้นทาง | [5 empty] | PEA. กฟภ. 400 V
( kW ) |  | 100% In (A) PF 0.99 | 125% In (A) PF 0.99 |  |  |  |  | ( CV ) | [9 empty] | ที่ตู้ MDB |  |  |  | STAND BY
3.7 | 1 ⏀ | 16.1838 | 20.2297 | [18 empty] | POWER |  | กระแส |  | MCCB |  |  |  | ขนาดสายไฟ 3 P 4 W | [12 empty] | รับกระแส |  |  |  | ท่อ | [6 empty] | ขนาดสายไฟ 3 P 4 W | [12 empty] | รับกระแส |  |  |  | ท่อ
7.4 | 1 ⏀ | 32.3676 | 40.4594 |  | MEA. = 1.732*416*0.99 |  |  | ชุด |  | จน. |  | L |  | N |  | G |  | ชุด |  | ขนาด |  |  |  | 100% | 125% | ต้นทาง |  |  |  | ร้อยท่อ กลุ่ม 2 เดินในอากาศ | [12 empty] | ( A ) | [10 empty] | ร้อยท่อ กลุ่ม 5 ฝังใต้ดิน | [12 empty] | ( A )
30 | 3 ⏀ | 43.7399 | 54.6749 |  | C1 = |  | 713.3069 |  |  | 3 | x | 16 | / | 10 | / | 10 |  |  |  | 125 | A | 30 | W | 43.74 | 54.67 | 60 | [7 empty] | 4 | x | 10 |  | / | 1 | x | 10 |  | [ | 60 | A | ] | 1.25 | [10 empty] | 4 | x | 10 |  | / | 1 | x | 10 |  | [ | 63 | A | ] | 40
40 | 3 ⏀ | 58.3199 | 72.8999 | [6 empty] | 3 | x | 25 | / | 16 | / | 16 |  |  |  | 125 | A | 30 | W | 58.32 | 72.9 | 80 | [7 empty] | 4 | x | 16 |  | / | 1 | x | 16 |  | [ | 80 | A | ] | 1.5 | [10 empty] | 4 | x | 16 |  | / | 1 | x | 16 |  | [ | 83 | A | ] | 50
60 | 3 ⏀ | 87.4799 | 75 |  | PEA. = 1.732*400*0.99 |  |  |  |  | 3 | x | 35 | / | 16 | / | 16 |  |  |  | 160 | A | 50 | W | 87.48 | 109.35 | 125 | [7 empty] | 4 | x | 35 |  | / | 1 | x | 16 |  | [ | 131 | A | ] | 2 | [10 empty] | 4 | x | 35 |  | / | 1 | x | 16 |  | [ | 132 | A | ] | 63
80 | 3 ⏀ | 116.6398 | 145.7998 |  | C2 = |  | 685.872 |  |  | 3 | x | 50 | / | 25 | / | 25 |  |  |  | 200 | A | 50 | W | 116.64 | 145.08 | 150 | [7 empty] | 4 | x | 50 |  | / | 1 | x | 25 |  | [ | 159 | A | ] | 2 | [10 empty] | 4 | x | 50 |  | / | 1 | x | 25 |  | [ | 159 | A | ] | 63
120 | 3 ⏀ | 174.9598 | 218.6997 | [6 empty] | 3 | x | 95 | / | 50 | / | 50 |  |  |  | 315 | A | 50 | W | 174.96 | 218.7 | 225 | [7 empty] | 4 | x | 95 |  | / | 1 | x | 50 |  | [ | 245 | A | ] | 2.5 | [10 empty] | 4 | x | 95 |  | / | 1 | x | 50 |  | [ | 238 | A | ] | 75
160 | 3 ⏀ | 233.2797 | 291.5996 |  | - | การออกแบบขนาดสายไฟของแต่ละ |  |  |  | 3 | x | 120 | / | 70 | / | 70 |  |  |  | 400 | A | 50 | W | 233.28 | 291.6 | 300 | [7 empty] | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 |  | [ | 311 | A | ] | 3 | [10 empty] | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 |  | [ | 312 | A | ] | 90
200 | 3 ⏀ | 291.5996 | 364.4995 |  |  | Charger ต้องออกแบบที่ 125 % ของ In. |  |  |  | 3 | x | 185 | / | 95 | / | 95 |  |  |  | 500 | A | 50 | W | 291.6 | 364.5 | 400 | [5 empty] | 2 | ( | 4 | x | 70 |  | / | 2 | x | 35 | ) | [ | 404 | A | ] | 4 | [8 empty] | 2 | ( | 4 | x | 95 |  | / | 2 | x | 50 | ) | [ | 428 | A | ] |  |  | 2 | x | 75
240 | 3 ⏀ | 349.9195 | 437.3994 | [6 empty] | 3 | x | 240 | / | 120 | / | 120 |  |  |  | 630 | A | 50 | W | 349.92 | 437.4 | 450 | [5 empty] | 2 | ( | 4 | x | 95 |  | / | 2 | x | 50 | ) | [ | 490 | A | ] |  |  | 2 | x | 2.5 |  |  |  |  | 2 | ( | 4 | x | 120 |  | / | 2 | x | 70 | ) | [ | 495 | A | ] |  |  | 2 | x | 90
320 | 3 ⏀ | 466.5594 | 583.1992 |  | - | การออกแบบ MCCB ของแต่ละ Charger |  | 2 | ( | 3 | x | 150 | / | 95 | / | 95 | ) |  |  | 630 | A | 70 | W | 466.56 | 583.2 | 630 | [5 empty] | 2 | { | 4 | x | 185 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 698 | A | ] |  |  | 2 | x | 4 |  |  |  |  | 2 | { | 4 | x | 185 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 640 | A | ] |  |  | 2 | x | 110
360 | 3 ⏀ | 524.8793 | 656.0991 |  |  | ต้องออกแบบที่ 100 % ถึง 125 % ของ In. |  | 2 | ( | 3 | x | 185 | / | 95 | / | 95 | ) |  |  | 800 | A | 70 | W | 524.88 | 656.1 | 700 | [5 empty] | 3 | { | 4 | x | 120 |  | / | 1 | x | 70 | } | [ | 852 | A | ] |  |  | 3 | x | 3 |  |  |  |  | 3 | { | 4 | x | 120 |  | / | 1 | x | 70 | } | [ | 701 | A | ] |  |  | 3 | x | 70
480 | 3 ⏀ | 699.839 | 874.7988 |  |  |  |  | 2 | ( | 3 | x | 240 | / | 120 | / | 120 | ) |  |  | 1000 | A | 70 | W | 699.84 | 874.8 | 900 | [5 empty] | 3 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 1 | x | 95 |  | [ | 933 | A | ] |  |  | 3 | x | 3 |  |  |  |  | 3 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 1 | x | 95 |  | [ | 907 | A | ] |  |  | 3 | x | 140
600 | 3 ⏀ | 874.7988 | 1093.4985 |  | - | 100 % In MEA = Charger (kW)x1000/c1 |  | 4 | ( | 3 | x | 150 | / | 70 | / | 70 | ) |  |  | 1250 | A | 70 | W | 874.8 | 1093.5 | 1200 | [5 empty] | 4 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 1 | x | 95 |  | [ | 1244 | A | ] |  |  | 4 | x | 3 |  |  |  |  | 5 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 1 | x | 95 |  | [ | 1248 | A | ] |  |  | 5 | x | 90
600 | 3 ⏀ | 874.7988 | 1093.4985 |  |  |  |  | 4 | ( | 3 | x | 150 | / | 70 | / | 70 | ) |  |  | 1250 | A | 70 | W | 933.12 | 1166.4 | 1200 | [5 empty] | 5 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 1 | x | 95 |  | [ | 1244 | A | ] |  |  | 4 | x | 3 |  |  |  |  | 5 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 1 | x | 95 |  | [ | 1248 | A | ] |  |  | 5 | x | 90
640 | 3 ⏀ | 933.1187 | 1166.3984 |  | - | 125 % In MEA = 100%MEA x 1.25 |  | 4 | ( | 3 | x | 150 | / | 70 | / | 70 | ) | 4 | x | 400 | A | 70 | W | 874.8 | 1093.5 | 4 | x | 300 |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 311 | A | ] |  |  | 4 | x | 3 |  |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 312 | A | ] |  |  | 4 | x | 90
680 | 3 ⏀ | 991.4386 | 1239.2983 |  |  |  |  | 4 | ( | 3 | x | 150 | / | 70 | / | 70 | ) | 4 | x | 400 | A | 70 | W | 933.12 | 1166.5 | 4 | x | 300 |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 311 | A | ] |  |  | 4 | x | 3 |  |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 312 | A | ] |  |  | 4 | x | 90
720 | 3 ⏀ | 1049.7586 | 1312.1982 |  | - | 100 % In PEA = Charger (kW)x1000/c2 |  | 2 | ( | 3 | x | 185 | / | 95 | / | 95 | ) | 2 | x | 500 | A | 70 | W | 1049.76 | 1312.2 | 4 | x | 350 |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 185 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 349 | A | ] |  |  | 4 | x | 4 |  |  |  |  | 4 | { | 4 | x | 185 |  | / | 1 | x | 95 | } | [ | 356 | A | ] |  |  | 4 | x | 110
760 | 3 ⏀ | 1108.0785 | 1385.0981 |  |  |  |  | 2 | ( | 3 | x | 150 | / | 70 | / | 70 | ) | 2 | x | 400 | A
800 | 3 ⏀ | 1166.3984 | 1457.998 |  | - | 125 % In PEA = 100%MEA x 1.25 |  | 4 | ( | 3 | x | 185 | / | 95 | / | 95 | ) | 4 | x | 500 | A | 70 | W | 1166.4 | 1458 | 4 | x | 400 |  | 4 | { | 2 | ( | 4 | x | 95 | ) | / | 2 | x | 50 | } | [ | 490 | A | ] | 4 | ( | 2 | x | 2.5 | ) |  | 4 | { | 2 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 2 | x | 50 | } | [ | 495 | A | ] | 4 | ( | 2 | x | 75 | )
ขนาดของสายไฟ และท่อ หรือ รางไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ของ PEA. สำหรับงานสถานีชาร์จ เท่านั้น
100 |  | 144.3 | A. | 80 |  |  | 115.4 |  | A. | 125 |  |  | 150 |  |  | 4 | x | 50 |  | / | 1 | x | 25 | [ | 159 |  |  |  | A | ] | 1 | x | 2 | " |  |  | 4 | x | 50 |  | / | 1 | x | 25 | [ | 159 |  |  |  | A | ] | 1 | x | 63 | [6 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | A | ] |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  | A | ] |  | -
160 |  | 230.5 | A. | 128 |  |  | 184.7 |  | A. | 200 |  |  | 250 |  |  | 4 | x | 95 |  | / | 1 | x | 50 | [ | 245 |  |  |  | A | ] | 1 | x | 2 | 1/2" |  |  | 4 | x | 95 |  | / | 1 | x | 50 | [ | 238 |  |  |  | A | ] | 1 | x | 75 | [6 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | A | ] |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  | A | ] |  | -
250 |  | 360.8 | A. | 200 |  |  | 288.6 |  | A. | 300 |  |  | 400 | 2 | ( | 4 | x | 70 | ) | / | 2 | x | 35 | [ | 404 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 2 | 1/2" | 2 | ( | 4 | x | 95 | ) | / | 2 | x | 50 | [ | 428 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 75 |  |  | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 1 | x | 70 | [ | 349 |  |  |  | A | ] | 20 | [5 empty] | 4 | x | 120 |  | / | 1 | x | 70 | [ | 349 |  | A | ] | 20
315 |  | 454.6 | A. | 252 |  |  | 363.7 |  | A. | 400 |  |  | 400 | 2 | ( | 4 | x | 95 | ) | / | 2 | x | 50 | [ | 490 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 2 | 1/2" | 2 | ( | 4 | x | 95 | ) | / | 2 | x | 50 | [ | 428 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 75 |  |  | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 1 | x | 95 | [ | 404 |  |  |  | A | ] | 20 | [5 empty] | 4 | x | 150 |  | / | 1 | x | 95 | [ | 404 |  | A | ] | 20
400 |  | 577.3 | A. | 320 |  |  | 461.8 |  | A. | 500 |  |  | 630 | 2 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 2 | x | 70 | [ | 568 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 3 | " | 2 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 2 | x | 95 | [ | 561 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 90 |  | 2 | ( | 4 | x | 95 | ) | / | 2 | x | 50 | [ | 505 |  |  |  | A | ] | 20 |  |  |  | 2 | ( | 4 | x | 95 | ) | / | 2 | x | 50 | [ | 516 |  | A | ] | 20
500 |  | 721.7 | A. | 400 |  |  | 577.3 |  | A. | 630 |  |  | 630 | 2 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 2 | x | 95 | [ | 698 |  |  |  | A | ] | 2 | x | 4 | " | 2 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 2 | x | 95 | [ | 640 |  |  |  | A | ] | 3 | x | 110 |  | 2 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 2 | x | 70 | [ | 676 |  |  |  | A | ] | 30 |  |  |  | 2 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 2 | x | 70 | [ | 690 |  | A | ] | 30
630 |  | 909.3 | A. | 504 |  |  | 727.4 |  | A. | 800 |  |  | 800 | 3 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 3 | x | 70 | [ | 825 |  |  |  | A | ] | 3 | x | 3 | " | 3 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 3 | x | 95 | [ | 907 |  |  |  | A | ] | 3 | x | 110 |  | 2 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 2 | x | 95 | [ | 909 |  |  |  | A | ] | 30 |  |  |  | 2 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 2 | x | 95 | [ | 928 |  | A | ] | 30
800 |  | 1154.7 | A. | 640 |  |  | 923.7 |  | A. | 1000 |  |  | 1000 | 3 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 4 | x | 95 | [ | 1047 |  |  |  | A | ] | 3 | x | 4 | " | 4 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 4 | x | 95 | [ | 1139 |  |  |  | A | ] | 4 | x | 110 |  | 3 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 3 | x | 70 | [ | 1005 |  |  |  | A | ] | 40 |  |  |  | 3 | ( | 4 | x | 120 | ) | / | 3 | x | 70 | [ | 1047 |  | A | ] | 40
1000 |  | 1443.4 | A. | 800 |  |  | 1154.7 |  | A. | 1200 |  |  | 1200 | 4 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 4 | x | 95 | [ | 1244 |  |  |  | A | ] | 4 | x | 3 | " | 5 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 5 | x | 95 | [ | 1248 |  |  |  | A | ] | 5 | x | 90 |  | 3 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 3 | x | 95 | [ | 1336 |  |  |  | A | ] | 50 |  |  |  | 3 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 3 | x | 95 | [ | 1212 |  | A | ] | 50
1250 |  | 1804.2 | A. | 1000 |  |  | 1443.4 |  | A. | 1500 |  |  | 1600 | 5 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 5 | x | 95 | [ | 1550 |  |  |  | A | ] | 5 | x | 3 | " | 5 | ( | 4 | x | 240 | ) | / | 5 | x | 120 | [ | 1672 |  |  |  | A | ] | 5 | x | 120 |  | 4 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 4 | x | 95 | [ | 1502 |  |  |  | A | ] | 60 |  |  |  | 4 | ( | 4 | x | 150 | ) | / | 4 | x | 95 | [ | 1616 |  | A | ] | 50
1500 |  | 2165.1 | A. | 1200 |  |  | 1732.1 |  | A. | 1800 |  |  | 2000 | 5 | ( | 4 | x | 240 | ) | / | 5 | x | 120 | [ | 2050 |  |  |  | A | ] | 5 | x | 4 | " | 5 | ( | 4 | x | 300 | ) | / | 5 | x | 150 | [ | 1900 |  |  |  | A | ] | 5 | x | 140 |  | 4 | ( | 4 | x | 240 | ) | / | 4 | x | 120 | [ | 2053 |  |  |  | A | ] | 60 |  |  |  | 4 | ( | 4 | x | 185 | ) | / | 4 | x | 95 | [ | 1856 |  | A | ] | 60
2000 |  | 2886.8 | A. | 1600 |  |  | 2305.4 |  | A. | 2400 |  |  | 3200 | [5 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | A | ] |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | A | ] |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | A | ] | - | [8 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  | A | ] | -
2500 |  | 3608.5 | A. | 2000 |  |  | 2886.8 |  | A. | 3000 |  |  | 4000 | [5 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | A | ] |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | A | ] |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | A | ] |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | [ |  |  | A | ] |  | -






ท่อ
(มม.)
ราง
(ซม.)
ราง
(ซม.)
รับกระแส
( A .)
รับกระแส
( A .)
รับกระแส
( A .)